## Modelo Planilha
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
ANEXO Vf - MODELO PLANILHA DE PREÇOS
processo n.º 23006.000910/2018-75
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS (R$) |  |  |  | TOTAL GERAL - LOTE 6
|  |  | MATERIAL | MDO | EQUIP. | TOTAL | QUANTIDADE | MATERIAL | MDO | EQUIP. | TOTAL | %
1 | PROJETOS | [9 empty] | 0 | 0%
1.1 | Como construído (“as built”) - projeto de arquitetura | fl |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Como construído (“as built”) - projeto de instalações hidráulicas | fl |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Como construído (“as built”) - projeto de instalações elétricas | fl |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Elaboração de projeto executivo para implementação de infraestrutura de gás natural nos Blocos D, L e Lanchonete abrangendo as seguintes atividades: - Levantamento de campo; - Reunião de kick-off e premissas de projeto; - Reuniões de tratativas com a COMGÁS; - Elaboração e fornecimento de Projeto Executivo em 02 vias impressas e eletrônica em extensão .dwg; - Elaboração do Dimensionamento das Redes; - Elaboração do Projeto Executivo; - Reunião de apresentação do Projeto Executivo; - Elaboração do Memorial Descritivo; - Elaboração das Lista de Materiais; - Emissão e Recolhimento de ART de projeto. | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Projeto Executivo de Arquitetura, Estruturas, Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Ar Condicionado ou Gases Especiais | fl |  |  |  | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [9 empty] | 0 | 0%
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 0 | 0%
2.1.1 | Construções Provisórias | [9 empty] | 0 | 0%
2.1.1.1 | Aluguel de contêiner para sanitário com 4 vasos, 1 lavatório, 1 mictório e 8 chuveiros - dimensões: largura 2,30m, comprimento 6,00m e altura 2,50m - mobilização e desmobilização | un x mês |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Aluguel de contêiner para instalação de canteiro de obras, composto por refeitório, escritórios e vestiários - dimensões: largura 2,50m, comprimento 6,00m e altura 2,50m - mobilização e desmobilização | un x mês |  |  |  | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.5 | Mobilização | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.6 | Desmobilização | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Ligações Provisórias | [9 empty] | 0 | 0%
2.1.2.1 | Energia Elétrica | [9 empty] | 0 | 0%
2.1.2.1.1 | Quadro de Luz e Força, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnético monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2 | Medidor de energia polifásico - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Proteção e Sinalização | [9 empty] | 0 | 0%
2.1.3.1 | Tapume em chapa de madeira compensada resinada espessura de 10 mm, estruturado com peças de madeira (pontaletes e sarrafos), acabamento em pintura látex acrílico na cor branca - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Tela tapume em polietileno estirado para proteção de obras, malha 5mm - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Controle Tecnológico | [9 empty] | 0 | 0%
2.1.4.1 | Aço - ensaio de dobramento e tração para determinção de massa linear, limite de escoamento, limite de resistência e diâmetro real, inclusive coleta das amostras | un |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Concreto - ensaio de resistência à compressão simples, inclusive coleta das amostras | un |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.3 | Concreto - ensaio de abatimento do tronco de cone | un |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | DEMOLIÇÃO | [9 empty] | 0 | 0%
2.2.1 | Demolição de alvenaria em tijolos maciços, blocos cerâmicos ou de concreto, sem reaproveitamento | m³ |  |  |  | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Demolição de forro em gesso acartonado | m² |  |  |  | 0 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor | m³ |  |  |  | 0 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | LOCAÇÃO DE OBRAS, ENTELAMENTO E BANDEJAS DE PROTEÇÃO | [9 empty] | 0 | 0%
2.3.1 | Locação de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas, com reaproveitamento 3 vezes | m² |  |  |  | 0 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0 | 0%
3.1 | Escavação manual de valas em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento | m³ |  |  |  | 0 | 203.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Carga, transporte e descarga mecânica até 1km - material de qualquer natureza | m³ |  |  |  | 0 | 406.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Transporte de terra / entulho com caminhão basculante, para distâncias maiores que 4km, para disposição final do material transportado em aterro licenciado | m³xkm |  |  |  | 0 | 6103.39 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Disposição final de resíduos classe II-B (terra / entulho) em aterro licenciado | t |  |  |  | 0 | 659.34 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [9 empty] | 0 | 0%
4.1 | Regularização e compactação manual de fundo de valas com soquete | m² |  |  |  | 0 | 139.19 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Reaterro apiloado manual de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20cm | m³ |  |  |  | 0 | 152.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Lastro de concreto não estrutural Fck = 9 MPa, espessura 7cm | m³ |  |  |  | 0 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Forma de madeira comum para fundações com tábua de 3ª (2,5 x 30cm), inclusive montagem e desmontagem | m² |  |  |  | 0 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Armação em aço CA50, diâmetro 6,3mm - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  |  | 0 | 60.83 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Armação em aço CA50, diâmetro 10,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  |  | 0 | 420.84 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Armação em aço CA50, diâmetro 12,5mm - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  |  | 0 | 177.29 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Concreto usinado bombeado Fck=25 MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ |  |  |  | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
6 | SUPERESTRUTURA | [9 empty] | 0 | 0%
6.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO" | [9 empty] | 0 | 0%
6.1.1 | Serviços diversos | [9 empty] | 0 | 0%
6.1.1.1 | Instalação de ponto de ancoragem em aço inox - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.2 | Laudo com teste de carga e ART de ponto de ancoragem em aço inox - fornecimento | un |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Tratamento de junta de dilatação com selante tipo perfil M sistema Jeene ou equivalente - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.4 | Instalação cabo de aço para linha de vida, incluindo acessórios para fixação - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.5 | Mão francesa em perfil cantoneira de aço galvanizado dobrado, 70x70mm e 40x40mm, b= 2", e= 3,00mm – fabricação e instalação | kg |  |  |  | 0 | 440.47 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Pilares | [9 empty] | 0 | 0%
6.1.2.1 | Forma de madeira para concreto aparente em chapa compensada plastificada, espessura 18mm, reaproveitamento 3 vezes, incluindo a execução de contraventamentos, travamentos e escoramento em madeira - fabricação, montagem, escoramento e desmontagem | m² |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2 | Forma cilíndrica de madeira para concreto aparente, Ø40cm e Ø44cm, em sarrafos de madeira de 2,5x5cm, reaproveitamento 3 vezes, incluindo a execução de contraventamentos, travamentos e escoramento em madeira - fabricação, montagem, escoramento e desmontagem | m² |  |  |  | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.3.1 | Armação em aço CA50, diâmetro 10,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.3.2 | Armação em aço CA50, diâmetro 16,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  |  | 0 | 86.08 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.4 | Concreto usinado bombeado Fck=35 MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ |  |  |  | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Vigas e Lajes | [9 empty] | 0 | 0%
6.1.3.1 | Forma de madeira para concreto aparente em chapa compensada plastificada, espessura 18mm, reaproveitamento 3 vezes, incluindo a execução de contraventamentos, travamentos e escoramento em madeira - fabricação, montagem, escoramento e desmontagem | m² |  |  |  | 0 | 102.35 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Placa em concreto armado tipo "pré-laje", largura 1,00m ou 1,20m, espessura 3 cm e armadura tipo treliça, para laje com altura de 12 cm, incluindo a execução de contraventamentos, travamentos e escoramento metálico - montagem, escoramento e desmontagem | m² |  |  |  | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.3.1 | Armação em aço CA50, diâmetro 6,3mm - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.3.2 | Armação em aço CA50, diâmetro 10,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  |  | 0 | 2071.04 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.3.3 | Armação em aço CA50, diâmetro 12,5mm - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  |  | 0 | 664.72 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.4 | Concreto usinado bombeado Fck=35 MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ |  |  |  | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [9 empty] | 0 | 0%
7.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0%
7.1.1 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, Fbk=4,5 MPa, espessura 14cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia - traço 1:0,25:4 | m² |  |  |  | 0 | 157.76 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Vergas e contra-vergas em concreto armado embutidas na alvenaria em bloco de concreto | m³ |  |  |  | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Armação em aço CA50, diâmetro 10,0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |  |  |  | 0 | 1061.84 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Concreto graute, Fck 14MPa - fornecimento e colocação | m³ |  |  |  | 0 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm, Fbk=4,5 MPa, espessura 19cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia - traço 1:0,25:4 | m³ |  |  |  | 0 | 107.71 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO | [9 empty] | 0 | 0%
7.2.1 | Parede de gesso acartonado estruturada com perfis metálicos de 75mm, com miolo em lã-de-rocha de 50mm, composta por duas placas simples de gesso acartonado resistente à fogo e=12,5mm, (1RF+1RF), espessura total da parede 16,0cm - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 84.46 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Contra-parede composta por placa de gesso acartonado resistente à umidade e=12,5mm, estruturada com perfis metálicos de 70mm, com montantes a cada 600mm (0+1RF), espessura total da parede 8,25 cm - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 33.63 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0 | 0%
8.1 | ESQUADRIAS DE FERRO | [9 empty] | 0 | 0%
8.1.1 | Porta de ferro tipo "de enrolar" em chapa de aço galvanizado, composta por tiras de articular e batente em perfil "U", dimensões 490x510cm, com abertura para porta de pedestres, automatizada - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | PF-01 Porta em chapa 16 galvanizada dobrada, composta por 1 folha de abrir 82cm, reforço interno em tubos (30x30mm e=1,20mm), batente em chapa 14 galvanizada dobrada, maçaneta com roseta e fecho tipo "unha", dimensões 92x215cm - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Porta corta-fogo P90 (tempo de resistência contra chamas igual a 90 minutos), dimensões 1,60x2,10m, composta por 2 folhas de abrir 80 cm, para receber pintura em esmalte sintético, sobre fundo antiferruginoso, inclusive batente, dobradiças, barra antipânico PHB 3000 ref.: Dorma ou equivalente e sistema de fechamento com eletroimã SAM2-24 ref.: La Fonte ou equivalente - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [9 empty] | 0 | 0%
8.2.1 | PM-01: porta com dimensões 92x215cm, composta por 1 folha de abrir em madeira sarrafeada encabeçada e=35mm revestida com laminado melamínico cor grafite, dimensões 82x210cm, batente em alumínio anodizado natural fosco e ferragens - fechadura, maçaneta com roseta e dobradiças - com acabamento cromado acetinado - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [9 empty] | 0 | 0%
8.3.1 | Conjunto modular em alumínio anodizado na cor branco (CA-I-01/02/03), composto por caixilhos "fixo" e de "correr" para receber vidro laminado incolor 10mm e veneziana fixa, perfis linha "gold"; acessórios ref.: Udinese ou equivalente - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Conjunto modular em alumínio anodizado na cor branco (CA-I-04/05/06), composto por caixilhos "fixo" e de "correr" para receber vidro laminado incolor 10mm e veneziana fixa, perfis linha "gold"; acessórios ref.: Udinese ou equivalente - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 0 | 0%
10.1 | FIOS E CABOS | [9 empty] | 0 | 0%
10.1.2 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (tipo "afumex" ou equivalente) # 2,5 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (tipo "afumex" ou equivalente) # 4 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (tipo "afumex" ou equivalente) # 6 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.5 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, isolação HEPR # 10 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.6 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, isolação HEPR # 16 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.7 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, isolação HEPR # 25 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.8 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, isolação HEPR # 35 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.9 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (tipo "afumex" ou equivalente) # 70 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.10 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (tipo "afumex" ou equivalente) # 95 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.11 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (tipo "afumex" ou equivalente) # 120 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.12 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (tipo "afumex" ou equivalente) # 150 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.13 | Cabo isolado flexível de cobre com isolação em 0,6 /1 KV, livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (tipo "afumex" ou equivalente) # 185 mm² - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 | 0%
10.2.1 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø 3/4", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø 1", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø 1 1/2", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø 2", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.5 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø 3", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.6 | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø 4", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.7 | Eletroduto rígido roscável em PVC Ø 3/4", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.8 | Eletroduto rígido roscável em PVC Ø 1", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.9 | Eletroduto rígido roscável em PVC Ø 1 1/2", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.10 | Eletroduto rígido roscável em PVC Ø 2", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.11 | Eletroduto rígido roscável em PVC Ø 3", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.12 | Eletroduto rígido roscável em PVC Ø 4", inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | CAIXAS | [9 empty] | 0 | 0%
10.3.1 | Condulete múltiplo "X" em liga de alumínio Ø 3/4" - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.2 | Condulete múltiplo "X" em liga de alumínio Ø 1" - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.3 | Condulete múltiplo "X" em liga de alumínio Ø 1 1/2" - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.4 | Condulete múltiplo "X" em liga de alumínio Ø 2" - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.5 | Condulete múltiplo "X" em liga de alumínio Ø 3" - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.6 | Condulete múltiplo "X" em liga de alumínio Ø 4" - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.7 | Caixa de ligação em PVC rígido para eletroduto roscável, 4"x 2", de embutir na parede - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.8 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada - dimensões 30x30x12cm - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.9 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dimensões 40x40x60cm – fornecimento e execução | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.10 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dimensões 80x80x60cm – fornecimento e execução | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | INTERRUPTORES E TOMADAS | [9 empty] | 0 | 0%
10.4.1 | Tomada novo padrão brasileiro, de embutir, (2 P + T), 20A/240V, com espelho plástico 4"x2" - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.2 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.3 | Espelho plástico 4" x 2" para interruptor - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.4 | Plugue macho e fêmea (2 P + T), 10A/250V - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 | 0%
10.5.1 | Eletrocalha lisa com tampa e septo, em aço galvanizado, dimensões 200x100mm, inclusive curvas e conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.2 | Eletrocalha lisa com tampa e septo, em aço galvanizado, dimensões 300x100mm, inclusive curvas e conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.3 | Eletrocalha lisa com tampa e septo, em aço galvanizado, dimensões 400x100mm, inclusive curvas e conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.4 | Tirante rosqueado em aço galvanizado eletrolítico, Ø 3/8 " - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.5 | Perfilado liso em aço galvanizado eletrolítico, tipo reforçado, dimensões 38x38mm - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | LUMINÁRIAS | [9 empty] | 0 | 0%
10.6.1 | Projetor linear LED em perfil de alumínio com 1200mm, pintura epóxi ou anodizado, difusor de vidro de temperado de 4mm, na cor 6000 K, consumo 45W, grau de proteção IP66, incluso braço para projetor linear - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.4 | Luminária de sobrepor tipo "tartaruga" equipada com 1 lâmpada incandescente de 60W/220V, corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com pintura na cor cinza martelado, difusor em vidro transparente frisado.Ref.: Tassu, Itaim ou equivalente - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.5 | Luminária de sobrepor em perfilado com LED 24W, corpo em policarbonato injetado, refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática branca, difusor em policarbonato injetado translúcido de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV, vedação em gel silicone contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos e prensa-cabo injetados em nylon (para cabos de Ø 6 a 12 mm), ref.: Itaim - LPT 15 LED ou equivalente - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.6 | Luminária de sobrepor fluorescente retangular, em aço pintado (branco) com difusor aleta plana, equipada com 02 lâmpadas fluorescente tubulares de 32W 220/127V/3000K e retaores de alto fator de potência, ref. 3510, ITAIM ou equivalente - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.7 | Luminária de emergência tipo bloco autônomo para 2 lâmpadas de 9W/127V, com autonomia de duas horas - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.8 | Luminária arandela 45º à prova de explosão, proteção Ex D IIC IP-65, zonas 1 e 2, 21 e 22, certificada para lâmpada até 40W (led) 250 (mista) 65W (fluorescente compacta), soquete E-27, ref. AW 16/2 - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.11 | Projetor de Led 50w / potência 50w / fluxo luminoso 3800lm / eficiência luminosa 76lm / temperatura de cor 6.500K branca fria azulada / IRC >80 / dimensões: comp. 22 cm; alt. 30 cm / fator de potência 0,90 / angulo de abertura 110º / 25.000h IP65 área externa / alumínio preto, ref.: projetor de Led Vert 50w fria Stella / STH7765/65 - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.12 | Luminária do tipo bloco autônomo com indicação de "saída" para balizamento para rota de fuga, fornecida com lâmpadas Led 0,5W, ref.: Ilumac - IPL 96 ou equivalente - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.14 | Luminária de sobrepor, quadrada, equipada com 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W/220V e reatores de alto fator de potência, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, ref.: 3003, Itaim ou equivalente - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.15 | Luminária de embutir em forro de gesso, quadrada, equipada com 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W/220V e reatores de alto fator de potência, corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: 2750, Itaim ou equivalente - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | SISTEMAS DE ATERRAMENTO | [9 empty] | 0 | 0%
10.7.1 | Cordoalha de cobre nú # 35mm², inclusive isoladores - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7.2 | Terminal à pressão, reforçado, para conexão de cabo de cobre à barra de aterramento, # 35mm² a # 70mm² - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7.3 | Caixa de inspeção em PVC com tampa metálica para aterramento, diâmetro 300mm e altura 400mm - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7.4 | Haste de aterramento tipo Cooperweld de cobre - 5/8" x 3,00m, com conector - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | QUADROS E PAINÉIS | [9 empty] | 0 | 0%
10.8.1 | QF MET1 - Painel de distribuição de energia elétrica de sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 65 - Equipado com Barramentos de cobre eletrolítico 99% de pureza isolados para 600 A tipo espinha de peixe - Icc 25KA - Disjuntores principal tripolar caixa moldada 1x 225A com regulagem - Multimedidor (A/V/KVA/KWh) com visor do lado externo do painel- 3 X TC 200/5A - Disjuntor secundário tripolar caixa moldada 1 X 125A - Minidisjuntor secundário tripolar 2X30A (reserva) - Desconectado por Minidisjuntor 100A, Seguido por Disjuntor residual DR 125A/30mA e por Barramentos de cobre eletrolítico 99% de pureza isolados para 300A tipo espinha de peixe - Icc 15KA - Minidisjuntor tripolar 1X20 A (reserva) - Minipolar bipolar 5X 20A - Minidisjuntor bipolar 2 X 20 A (reserva) - Minidisjuntor monopolar 9 X 15 A - Minidisjuntor monopolar 4 X15 A(reserva) - Canaleta de PVC interna para acomodação de cabos - Barramento de neutro e terra - Tensão nominal trifasica 220/127V - Potência 90KVA - Prever 4 X DPS tipo II / 50KA/ 220V - Proteção mecânica para os componentes em chapa de aço ou em chapa acrílica. OBS: Icc mínimo para os disjuntores principais será 12KA e para os disjuntores dos ramais 6KA - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.2 | QF MET2 - Painel de distribuição de energia elétrica de sobrepor equipado com -Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave -Porta documentos - Grau de proteção 65 - Equipado com Barramentos de cobre eletrolítico 99% de pureza isolados para 600 A tipo espinha de peixe - Icc 25KA - Disjuntores principal tripolar caixa moldada 1x 225A com regulagem ,seguido por contator 1 x 250A /220V /60 HZ com dois contator aux. NA/NF - Contator tripolar 2 X10A para comando com dois contatos aux. NA/NF cada - Comando para botão de soco (emergência) abrindo o contator geral e intretravado com botoeira Liga/Desliga na porta do painel - Multimedidor (A/V/KVA/KWh) com visor do lado externo do painel - 3 X TC 200/5A - Disjuntor secundário tripolar caixa moldada 1 X 125A - Minidisjuntor secundário tripolar 2X30A (reserva) - Desconectado por Minidisjuntor 100A, Seguido por Disjuntor residual DR 125A/30mA e por Barramentos de cobre eletrolítico 99% de pureza isolados para 300A tipo espinha de peixe - Icc 15KA - Minidisjuntor tripolar 1X20 A (reserva) -Minipolar bipolar 5X 20A - Minidisjuntor bipolar 2 X 20 A (reserva) - Minidisjuntor monopolar 9 X 15 A - Minidisjuntor monopolar 4 X15 A(reserva) - Canaleta de PVC interna para acomodação de cabos - Barramento de neutro e terra - Tensão nominal trifasica 220/127V - Potência 90KVA - Prever 4 X DPS tipo II / 50KA/ 220V - Proteção mecânica para os componentes em chapa de aço ou em chapa acrílica. OBS: Icc mínimo para os disjuntores principais será 12KA e para os disjuntores dos ramais 6KA - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.3 | Quadro de força de sobrepor para bombas de recalque equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave -Porta documentos - Grau de proteção 65 - Equipado com Minidisjuntor de cabeça 1 X 20A- Disjuntor motor trifásico 2 X 10 A - Disjuntor motor bifásico 2 X 6A - Contator 2X 10 A - Relé térmico com regulagem 2X ( 1,5 - 5A) - Contator aux. 2 X 5A - Botoão M/A - Pente de fases trifásico com capacidade para 80 A - Alarme sonoro indicando nível de água muito alto - Comando com entrada para(03) bóias de níveis - LED indicando presença de fases lado externo do painel - Trilho Din - Canaleta interna para acomodação de cabos - Prever 3X DPS. OBS: Dimensionado para duas bombas submersa trifásicas de 1,5CV cada, em partida ditreta - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.4 | QF Central de Gases Bloco B - Painel de distribuição de energia elétrica sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças -Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 65 - Equipado com Barramentos de cobre eletrolítico 99% de pureza isolados para 1600A tipo espinha de peixe - Icc 25KA - Disjuntores principal tripolar caixa moldada 1x 315A com regulagem - Disjuntor secundário tripolar caixa moldada 1 X 250A com regulagem - Desconectado por minidisjuntor tripolar 40 A, seguido por Disjuntor residual DR 50A/30mA - Minidisjuntor bipolar 2X20 A - Minidisjuntor monopolar 4X 15 A - Minidisjuntor tripolar 1 X 20 A (reserva) - Minidusjuntor bipolar 2X 20A(reserva) - Minidisjuntor monopolar 2X 15 A(reserva) - Canaleta de PVC interna para acomadação de cabos - Proteção mecânica para os componentes em chapa de aço ou chapa acrílica - Barramento de neutro e terra - Tensão nominal trifásica 220/127V - Potência 120KVA - Prever 4 X PDs tipo II / 50KA/ 220V. OBS: Icc mínimo para os disjuntores principais será 12KA e para os disjuntores dos ramais 6KA - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.5 | QF Central de Gases Bloco E - Painel de distribuição de energia elétrica de sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 23 - Equipado com Barramentos de cobre eletrolítico 99% de pureza isolados para 1000A tipo espinha de peixe - Icc 25KA - Disjuntores principal tripolar caixa moldada 1x 225A com regulagem- Disjuntor secundário tripolar caixa moldada 1 X 150A com regulagem - Desconectado por Minidisjuntor 40 A , seguido de Disjuntor Residual DR 50A/30mA - Minidisjuntor bipolar 2X20 A - Minidisjuntor monopolar 6X 15 A- Minidisjuntor tripolar 1 X 20A (reserva) - Minidusjuntor bipolar 2X 20A (reserva) - Minidisjuntor monopolar 2X 15A (reserva) - Canaleta de PVC interna para acomodação de cabos - Proteção mecânica para os componentes em chapa de aço ou acrilica - Barramento de neutro e terra - Tensão nominal trifásica 220/127V - Potência 75KVA - Prever 4 X PDs tipo II / 50KA/ 220V OBS: Icc mínimo para os disjuntores principais será 12KA e para os disjuntores dos ramais 6KA - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.6 | QF Guarita Santa Adélia 1 - Painel de distribuição de energia elétrica de sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 65 - Equipado com Barramentos de cobre eletrolítico 99% de pureza isolados para 300 A tipo espinha de peixe - Icc 25KA - Disjuntores principal tripolar caixa moldada 50A - Seguido por Disjuntor Residual DR 63A /30mA - Disjuntor tripolar caixa moldada 25A - Minidisjuntor secundário tripolar 1 X20A (reserva) - Minidisjuntor bipolar 4X20A - Minidisjuntor bipolar 1 X 20 A (reserva) - Minidisjuntor monopolar 6 X 15 A - Minidisjuntor monopolar 2X 15A (reserva) - Canaleta de PVC interna para acomodação de cabos - Barramento de neutro e terra - Tensão nominal trifasica 220/127V - Potência 15KVA - Prever 4 X DPS tipo II / 50KA/ 220V - Proteção mecânica para os componentes em chapa de aço ou em chapa acrilica. OBS: Icc mínimo para os disjuntores principais será 12KA e para os disjuntores dos ramais 6KA - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.7 | QF Guarita Santa Adélia 2 - Painel de distribuição de energia elétrica de sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 65 - Equipado com Barramentos de cobre eletrolítico 99% de pureza isolados para 150 A tipo espinha de peixe - Icc 15KA - Disjuntores principal tripolar caixa moldada 25A - Seguido por Disjuntor Residual DR 35A /30mA - Minidisjuntor secundário tripolar 1X20A (reserva) - Minidisjuntor bipolar 1X15A - Minidisjuntor bipolar 1 X20A (reserva) - Minidisjuntor monopolar 3X 15 A - Minidisjuntor monopolar 1 X 15 A (reserva) - Canaleta de PVC intarna para acomaodação de cabos - Barramento de neutro e terra - Tensão nominal trifasica 220/127V - Potência 6KVA - Prever 4 X DPS tipo II / 50KA/ 220V - Proteção mecânica para os componente em chapa de aço ou em chapa acrilica. OBS: Icc mínimo para os disjuntores principais será 6KA e para os disjuntores dos ramais 3KA - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.8 | QF Guarita Abolição - Painel de distribuição de energia elétrica de sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 65 - Equipado com Barramentos de cobre eletrolítico 99% de pureza isolados para 150 A tipo espinha de peixe - Icc 15KA - Disjuntor principal tripolar caixa moldada 35A - Seguido por Disjuntor Residual DR 63A /30mA - Minidisjuntor secundário tripolar 1X20A (reseva) - Minidisjuntor bipolar 2X20A - Minidisjuntor monopolar 4X 15 A -Minidisjuntor 1 X 15A (reserva) - Canaleta de PVC interna para acomadação de cabos -Barramento de neutro e terra - Tensão nominal trifasica 220/127V - Potência 10KVA - Prever 4 X DPS tipo II / 50KA/ 220V - Proteção mecânica para os componentes em chapa de aço ou em chapa acrilica. OBS: Icc mínimo para os disjuntores principais será 6KA e para os disjuntores dos ramais 3KA - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.9 | QF Exaustão - Quadro de força de sobrepor para dois (02) motores 7,5 CV e 5 CV equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 35 - Disjuntor caixa moldada principal 1 X 35 A - Disjuntor motor trifásico 1 X 15 A - Disjuntor motor tripolar 1 X 10A - Contator tripolar 1 X 20 A - Contator tripolar 1 X 15 A - Relé térmico com regulagem 1X (5 -15A) - Relé térmico com regulagem 1X (5 -10A) - Minidisjuntor bipolar 2 X 6 A para comando - Botoão M/A instalados do lado externo do painel - Posição automática comandada por TIMER (Programdador Interruptor Horário Coel ou similar) - Pente de fases trifásico com capacidade para 80 A - LED indicando presença de fases lado externo do painel - Trilho Din - Canaleta interna para acomodação de cabos - Barramento de Terra - Prever 3X DPS. OBS: Dimensionado para dois motores trifásicos de 7,5 CV e 5,00 CV ligados em tensão 3 F 380v e em partida ditreta - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.12 | QDP-01-17 - Quadro de sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 35 - 1 disjuntor de 100A 3P - 1 mini disjuntor de 63A 3P curva C - 4 mini disjuntores de 32A 3P curva C - 4 DPS 275V 15kA - 3 fusiveis minized 16A - 4 de comando 800x600x200 - 8kg de cobre eletrolitico (incluindo barramento terra e neutro): 5kg - 3/8"x1/8", 3kg - 1/2"x1/8" - 10,00 metros de termocontratil (termoretratil) para proteção/identificação das fases - 1 placa de policarbonato de 3mm de 250mm x 600mm - 10 placas de acrilico para a identificação dos circuitos - 1,50 metro de trilhos TS15 - 2,00 metros canaleta 50x50mm - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.14 | QD-SA20 - Quadro de sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 35 - 1 disjuntor de 60A 3P - 27 mini disjuntores de 16A 1P curva C - 4 DPS 275V 15kA - 3 fusiveis minized 16A - quadro de comando 800x600x200 - 8kg de cobre eletrolitico (incluindo barramento terra e neutro): 3kg - 1/2"x1/8", 5kg - 3/8"x1/8" - 9,00 metros de termocontratil (termoretratil) para a proteção/identificação das fases - 1 placa de polibicarbonato de 3mm de 200mm x 500m - 30 placas de acrilico para a identificação dos circuitos - 1,50 metro de trilho TS15 - 2,00 metros canaleta 50x50mm - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.15 | QD-SAV21 - Quadro de sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 35 - um disjuntor de 32A 3P - 9 mini disjuntores de 16A 1P curva C - 4 DPS 275V 15kA - 3 fusiveis minized 16A - quadro de comando 600x500x200 - 4kg de cobre eletrolitico (incluindo barramento terra e neutro): 4kg - 3/8"x1/8" - 5,00 metros de termocontratil (termoretratil) para a proteção/identificação das fases - 1 placa de policarbonato de 3mm de 200mm x 300mm - 20 placas de acrilico para identificação dos circuitos - 1,00 metro de trilho TS15 - 1,50 metro de canaleta 50x50mm - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.16 | QD-V22 - Quadro de sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 35 - 1 disjuntor de 32A 3P - 15 mini disjuntores de 16A 1P curva C - 4 DPS 275V 15kA - 3 fusiveis minized 16A - quadro de comando 600x500x200 - 5kg de cobre eletrolitico (incluindo barramento terra e neutro): 5kg - 3/8"x1/8" - 6,00 metros de termocontratil (termoretratil) para a proteção/identificação das fases - 1 placa de policarbonato de 3mm de 200mm x 350mm - 25 placas de acrilico para identificação dos circuitos - 1,00 metro de trilho TS15 - 1,50 metro de canaleta 50x50mm - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.17 | Cofre tipo "Plug in" (FFFN T) 225A para barramento blindado tipo "Bus-Way" - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.18 | Cofre tipo "Plug in" (FFFN) 315A para barramento blindado tipo "Bus-Way" - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.19 | Disjuntor termomagnético monopolar até 32A - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.20 | Disjuntor termomagnético tripolar até 50A - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.21 | Disjuntor termomagnético tripolar de 125A - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.22 | Disjuntor termomagnético tripolar de 225A - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.23 | QF Iluminação Cênica - Painel de distribuição de energia elétrica de sobrepor equipado com - Pintura epóxi através de processo eletrostatico - Portas com dobradiças - Fechaduras com chave - Porta documentos - Grau de proteção 65 - Equipado com Barramentos de cobre eletrolítico 99% de pureza isolados para 300 A tipo espinha de peixe - Icc 25KA - Disjuntores principal tripolar caixa moldada 50A - Seguido por Disjuntor Residual DR 63A /30mA - Disjuntor tripolar caixa moldada 25A - Minidisjuntor secundário tripolar 1 X20A (reserva) - Minidisjuntor bipolar 4X20A - Minidisjuntor bipolar 1 X 20 A (reserva) - Minidisjuntor monopolar 6 X 15 A - Minidisjuntor monopolar 2X 15A (reserva) - Canaleta de PVC interna para acomodação de cabos - Barramento de neutro e terra - Tensão nominal trifasica 220/127V - Potência 15KVA - Prever 4 X DPS tipo II / 50KA/ 220V - Proteção mecânica para os componentes em chapa de aço ou em chapa acrilica. OBS: Icc mínimo para os disjuntores principais será 12KA e para os disjuntores dos ramais 6KA - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | ALARME DE INCÊNDIO | [9 empty] | 0 | 0%
10.9.5 | Detector de fumaça endereçado, possibilidade de ajuste nos níveis de sensibilidade, led bicolor (vermelho, verde), alimentação pelo laço - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.6 | Detector termovelocimétrico endereçado, possibilidade de ajuste nos níveis de sensibilidade (até 9,4ºC/min), led bicolor (vermelho, verde), alimentação pelo laço - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.7 | Acionador manual endereçado tipo quebra vidro, led bicolor (vermelho, verde), alimentação pelo laço - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.8 | Avisador áudio visual, sinal visual com ajuste de 15 a 110 cd, sinal de áudio ajustável até 85 dBA - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 0 | 0%
10.10.1 | Reposicionamento de tomada/interruptor com reaproveitamento de caixa 4" x 2" - execução | un |  |  |  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [9 empty] | 0 | 0%
12.1 | ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE | [9 empty] | 0 | 0%
12.1.1 | Tubo em PVC soldável, Ø 20 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | Tubo em PVC soldável, Ø 25 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | Tubo em PVC soldável, Ø 32 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | Tubo em PVC soldável, Ø 50 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.5 | Tubo em PVC soldável, Ø 60 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.6 | Tubo em PVC soldável, Ø 75 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.7 | Tubo em PVC soldável, Ø 85 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.8 | Tubo em PVC soldável, Ø 110 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.9 | Registro de gaveta bruto em bronze, Ø 50 mm (2") - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.10 | Registro de gaveta bruto em bronze, Ø 65 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.11 | Registro de gaveta bruto em bronze, Ø 80 mm (3") - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.12 | Registro de gaveta bruto em bronze, Ø 100 mm (4") - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.13 | Aquecedor de passagem a gás eletrônico, 35 L / 51.000 Kcal/h, Ref.: Rinnai REU-2802 RFA ou equivalente - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.14 | Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 80 mm (3") - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.16 | Estação redutora de pressão equipada com: 02 (duas) válvulas redutora de pressão Pn25 1 1/2", corpo em latão com pressão máxima de entrada 25 bar e pressão de saída (0,5 - 3 bar) - 02 (dois) filtros tipo "Y" em latão - 06 (seis) registros de gaveta bruto corpo em latão 1 1/2" - 02 (dois) manômetros para aferição de pressão de entrada e saída das VRPs - 05 (cinco) união corpo em latão 1 1/2" - 05 (cinco) tê galvanizado 1 1/2" - 02 (dois) registros de esfera 1 1/2" - fornecimento e instalação | cj |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.17 | Estação redutora de pressão equipada com: 02 (duas) válvulas redutora de pressão Pn25 2", corpo em latão com pressão máxima de entrada 25 bar e pressão de saída (0,5 - 3 bar) - 02 (dois) filtros tipo "Y" em latão - 06 (seis) registros de gaveta bruto corpo em latão 2" - 02 (dois) manômetros para aferição de pressão de entrada e saída das VRPs - 05 (cinco) união corpo em latão 2" - 05 (cinco) tê galvanizado 2" - 02 (dois) registros de esfera 2" - fornecimento e instalação | cj |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | ESGOTO | [9 empty] | 0 | 0%
12.2.1 | Tubo de PVC série reforçada , ponta bolsa e virola, Ø 40 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | Tubo de PVC série reforçada, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | Tubo de PVC série reforçada , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | Tubo de PVC série reforçada , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.5 | Tubo de PVC reforçado, ponta bolsa e virola, Ø 200 mm, inclusive conexões, ref. Vinilfort ou equivalente - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.6 | Caixa sifonada - Ø 150x185x75mm - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.7 | Caixa de passagem / inspeção em alvenaria moldada "in loco", dimensões 60x60x60cm | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 0 | 0%
12.3.1 | Tubo de PVC reforçado, ponta bolsa e virola, Ø 200 mm, inclusive conexões, ref. Vinilfort ou equivalente - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | Canaleta de concreto moldada "in loco" para captação de águas pluviais, dimensões 25x15cm, inclusive forma de madeira e lastro de concreto não estrutural Fck = 9 MPa, espessura 7cm - fornecimento e execução | m |  |  |  | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.3 | Caixa de passagem / inspeção em alvenaria moldada "in loco", dimensões 60x60x60cm | un |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.4 | Poço de visita para rede de águas pluviais, d=1,50m h=3,00m de câmera única impermeabilizada internamente, tampa de concreto armado e chaminé com 600mm de Ø com tampão de fºfº | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | GÁS | [9 empty] | 0 | 0%
12.4.1 | Tubo de cobre, classe "A", soldável, Ø 22 mm, inclusive conexões - fornecimento e assentamento | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.2 | Tubo de cobre, classe "A", soldável, Ø 28 mm, inclusive conexões - fornecimento e assentamento | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.3 | Tubo de cobre, classe "A", soldável, Ø 54 mm, inclusive conexões - fornecimento e assentamento | m |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.4 | Tubo de cobre, classe "A", soldável, Ø 79 mm, inclusive conexões - fornecimento e assentamento | m |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.5 | Tubo de cobre, classe "A", soldável, Ø 104 mm, inclusive conexões - fornecimento e assentamento | m |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.6 | Registro de esfera em bronze para gás Ø 2" - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.7 | Tubo sem costura em aço inox 316L ASTM A269, para gases especiais, dimensões 1/4" x 0.89mm, mínimo 2,5% molibdênio. Máxima pressão de trabalho: 227bar / 3300 psi. Ref.: Sandvik ou equivalente (inclui acessórios, suportes, conexões, soldas, pintura, identificação, serviços) – fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.8 | Tubo sem costura em aço inox 316L ASTM A269, para gases especiais, dimensões 1/2" x 0.89mm, mínimo 2,5% molibdênio. Máxima pressão de trabalho: 227bar / 3300 psi. Ref.: Sandvik ou equivalente (inclui acessórios, suportes, conexões, soldas, pintura, identificação, serviços) – fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.9 | Válvula do 1º Estágio - Central Semiautomática dupla (2x1) com válvula de bloqueio para processo (2x), válvula de bloqueio para purga (2x), chicote flexível (2x), conexão (2x) e suporte para cilindro (2x), em latão cromado - fornecimento e instalação | cj |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.10 | Válvula do 2º Estágio - Regulador de posto para ajuste fino, com válvula agulha na saída, conexão dupla anilha entrada e saída, com válvula de bloqueio acoplada na entrada do regulador, em latão cromado - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.11 | Fornecimento e instalação de cilindros em aço carbono para Nitrogênio, com volume de aproximadamente 9,6m³, com válvula de fechamento para acoplamento de conexões, com capacete protetor da válvula, Modelo Referência: Tipo T, empresa White Martins ou equivalente | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.12 | Limpeza das linhas e tubos com a utilização de Nitrogênio Ultra Puro N50 (99,999%) interna. Inclui materiais de limpeza, equipamentos auxiliares e serviço | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.13 | Teste de estanqueidade em todas as tubulações, linhas, válvulas e conexões, com pressurização das redes com gás Hélio Ultra Puro, conforme norma ASME 31.1 | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.14 | Elaboração de manual com instruções referentes à utilização dos equipamentos e aos cuidados específicos de cada material instalado na linha de gases especiais | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.15 | Treinamento operacional com as equipes de laboratório da UFABC referente ao manuseio de cilindros, operação das instalações, segurança quanto aos gases em alta pressão e demais informações necessárias a correta utilização e manutenção do sistema | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 0 | 0%
12.5.1 | Registro de gaveta em bronze acabamento cromado simples Ø 25mm (3/4") - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.2 | Registro de gaveta em bronze acabamento cromado simples Ø 32mm (1") - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.3 | Registro de gaveta em bronze acabamento cromado simples Ø 40mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.4 | Bacia sanitária com caixa acoplada, em louça, na cor branca, ref.: Village P 180 DECA ou equivalente, inclusive engate flexível em metal cromado e parafusos de fixação - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.5 | Lavatório com coluna suspensa em louça, na cor branca, inclusive válvula de escoamento em metal cromado e acessórios de fixação - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.6 | Torneira de mesa com fechamento automático, acabamento em aço inox, ref.: 00108316 PRESSMATIC DOCOL 110 ou equivalente, inclusive engate flexível em metal cromado - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.7 | Torneira cromada para irrigação / uso geral Ø 3/4" - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.8 | Prateleira em ardósia, espessura 3cm - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 98.94 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 0 | 0%
12.6.1 | Tubo de PVC reforçado, ponta bolsa e virola, Ø 200 mm, inclusive conexões, ref. Vinilfort ou equivalente - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6.2 | Tubo de PVC reforçado, ponta bolsa e virola, Ø 250 mm, inclusive conexões, ref. Vinilfort ou equivalente - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6.3 | Tubo de PVC reforçado, ponta bolsa e virola, Ø 300 mm, inclusive conexões, ref. Vinilfort ou equivalente - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [9 empty] | 0 | 0%
13.1 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m² |  |  |  | 0 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Regularização de superfície horizontal e vertical para aplicação de impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura 3cm | m² |  |  |  | 0 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Impermeabilização de elementos de fundação com tinta betuminosa - 2 demãos | m² |  |  |  | 0 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Impermeabilização (Tipo 4) horizontal e vertical, com aplicação de mantas asfálticas, composta por camada de primer, manta asfáltica SBS 3mm tipo III - aderida com asfalto oxidado, manta asfáltica SBS 4mm tipo IV - aderida com asfalto oxidado e camada separadora, incluindo acabamentos em juntas de dilatação, ralos, tubos, bacias sanitárias, cantos, rodapés, soleiras, escadas, bases, beirais, platibandas e demais detalhes - fornecimento e execução | m² |  |  |  | 0 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura 2cm, para superfícies horizontais e verticais | m² |  |  |  | 0 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Argila Expandida, granulometria de 20 a 32mm - fornecimento e colocação | m³ |  |  |  | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | 0 | 0%
14.1 | Extintor de incêndio manual de água pressurizada de 10 litros - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Extintor de incêndio manual de gás carbônico de 6 kg - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Extintor de incêndio manual de pó químico de 4 kg - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Extintor sobre-rodas, pressurizado, com 50 kg de pó BC (a base de bicarbonato de sódio) com teor de 95% de agente inibidor - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Abrigo para hidrante, dimensões 90x60x17cm, composto por caixa de incêndio em chapa SAE 1020 laminada a frio, porta com ventilação e visor suporte 1/2 lua, esguicho em latão com engate rápido, 2 mangueiras de incêndio com comprimento=15metros, redução fixa tipo storz em latão e registro de globo angular 45º Ø 2 1/2" em latão - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 0 | 0%
15.1 | REVESTIMENTOS DE PISOS | [9 empty] | 0 | 0%
15.1.1 | Regularização de piso em argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, espessura 3cm, preparo mecânico | m² |  |  |  | 0 | 204.91 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.2 | Lastro de brita n.º 02 apiloada manualmente, espessura 5cm | m³ |  |  |  | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.3 | Piso podotátil em ladrilho hidráulico, dimensões 25x25x2cm, tipo alerta ou direcional, na cor amarela ou azul - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.4 | Piso em concreto usinado bombeado Fck=25MPa , espessura 7cm, com armação em tela metálica soldada, polimento com máquina elétrica e juntas de dilatação cortadas em quadros de 2,00x2,00m, preenchidas com selante elástico - fornecimento e execução | m² |  |  |  | 0 | 212.96 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.5 | Piso em concreto usinado bombeável Fck=30MPa, espessura 15cm, com armação em tela soldada nervurada Q-138 e Q-196, barras de transição em aço d=20mm e c=500mm, manta impermeabilizante à base de asfalto com polímeros, juntas de dilatação cortadas em quadros de 2,00x2,00m, preenchidas com mastique elástico à base de poliuretano | m² |  |  |  | 0 | 95.89 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.6 | Revestimento cerâmico de alta resistência antiderrapante, na cor cinza, dimensões 30x30cm, com rejunte cinza - fornecimento e assentamento | m² |  |  |  | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.8 | Estrutura metálica tipo mezanino, para fechamento de vão com dimensões 18,00x3,00m, carga uniformemente distribuída de 500 kgf/m², incluso piso em painel "wall" de 40mm - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.9 | Piso vinílico em manta, espessura 3mm, cor cinza médio, ref.: Cold Medium Grey, Linha Decode, marca Tarkett ou equivalente - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.10 | Piso em painel "wall" de 40mm - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [9 empty] | 0 | 0%
15.2.1 | Chapisco em paredes com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura 0,5cm, preparo mecânico | m² |  |  |  | 0 | 564.84 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.2 | Massa única (emboço e reboco) com argamassa de cimento, cal hidratada e areia - traço 1:2:8, espessura 2,0cm, preparo mecânico | m² |  |  |  | 0 | 564.84 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.3 | Revestimento de gesso em paredes internas, espessura 0,7cm - fornecimento e aplicação | m² |  |  |  | 0 | 71.26 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.4 | Revestimento com pastilhas de porcelana 5 x 10cm na cor branca acetinado, sobre alvenaria revestida com chapisco e emboço ou sobre parede de gesso acartonado | m² |  |  |  | 0 | 33.48 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.5 | Perfil "U" em alumínio de 1/2", com pintura eletrostática poliéster na cor branca - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | REVESTIMENTOS DE FORROS | [9 empty] | 0 | 0%
15.3.3 | Forro de gesso acartonado fixo com acabamento monolítico com perfis em aço galvanizado, e=12,5mm, miolo em lã-de-rocha de 50mm - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.4 | Tabica metálica para forro de gesso acartonado, largura de 7 cm - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.5 | Estrutura metálica auxiliar para sustentação de forro de gesso acartonado acima de 1,50m entre o forro e a laje - fornecimento e instalação | m² |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0 | 0%
15.4.1 | Assentamento de guias pré-moldadas de concreto, dimensões 30x15x12cm, comprimento 1,00m, inclusive encostamento de terra - Fck=25MPa | m |  |  |  | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4.2 | Rebaixamento de guias pré-moldadas de concreto existentes, incluindo o arrancamento e o reaproveitamento das guias | m |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4.3 | Retirada e reinstalação de piso elevado em placas de concreto armado com o reaproveitamento de material - execução | m² |  |  |  | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | ACABAMENTOS E ARREMATES | [9 empty] | 0 | 0%
15.5.1 | Rodapé cerâmico de alta resistência antiderrapante, na cor cinza, dimensões 7x30cm, com rejunte cinza - fornecimento e assentamento | m |  |  |  | 0 | 35.96 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | VIDROS | [9 empty] | 0 | 0%
16.1 | Vidro laminado incolor espessura 10mm - fornecimento e colocação | m² |  |  |  | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PINTURAS | [9 empty] | 0 | 0%
17.1 | Fundo selador acrílico para ambientes internos e externos - 1 demão | m² |  |  |  | 0 | 763.25 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | Emassamento com massa acrílica para ambientes internos / externos - 1 demão | m² |  |  |  | 0 | 722.03 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | Pintura látex acrílica sobre paredes internas e externas, na cor branco neve - 2 demãos | m² |  |  |  | 0 | 845.41 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | Pintura latéx acrílica sobre forro de gesso acartonado, na cor branco neve - 2 demãos | m² |  |  |  | 0 | 157.84 | 0 | 0 | 0 | 0
17.5 | Pintura com tinta a base de poliuretano alifático para piso de ginásio poliesportivo, inclusive limpeza do local, aplicação de primer PU e preparo para pintura - 2 demãos | m² |  |  |  | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | Pintura fundo oxido de ferro / zarcão, para elementos em ferro - 2 demãos | m² |  |  |  | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0
17.7 | Pintura em esmalte sintético acetinado - 2 demãos, para pintura de portas de ferro, portas corta-fogo, corrimãos e guarda-corpo | m² |  |  |  | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0
17.8 | Pintura epóxi sobre piso, na cor cinza, incluso o fundo primer para epóxi - 2 demãos | m² |  |  |  | 0 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0 | 0%
18.1 | Limpeza da obra | m² |  |  |  | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | Limpeza e lavagem de pastilhas | m² |  |  |  | 0 | 33.48 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | Limpeza de esquadrias de ferro com solvente | m² |  |  |  | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | Limpeza de vidro laminado | m² |  |  |  | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | Limpeza de louças e metais | pç |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0%
19.1 | MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 | 0%
19.1.1 | Guarda-corpo e corrimão com montante vertical e horizontal duplo, dupla altura, em tubo de aço galvanizado Ø4,22cm, montantes horizontais de fechamento (4 unidades) em tubo de aço galvanizado Ø 2,67cm, fixação através de chumbamento no piso, incluso fundo primer e pintura eletrostática 2 demãos - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.2 | Corrimão em aço galvanizado, dupla altura, para fixação em paredes, composto por tubos Ø4,22cm soldados em chapas aparafusadas, incluso fundo primer e pintura eletrostática 2 demãos - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.3 | Rufo em chapa de aço galvanizado n.º 24 (espessura=0,65mm), desenvolvimento 35 a 50 cm - fornecimento e colocação | m |  |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.4 | Gradil composto por grades eletrofundidas de aço carbono SAE 1010/20, folhas de 1718x2400mm, malha 84x132mm, fio de ligação com diâmetro de 6,3mm, tubos ovais portantes de 30x16x2mm, moldura de barra chata 30x4,76mm, montantes verticais em barra chata de 76x8mm, galvanizado a fogo conforme norma, pintura poliéster pó na cor preto, ref.: modelo Sansone Metalgrade ou similar - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.5 | Escada marinheiro em aço carbono galvanizado a fogo, comprimento 3,50m, composta por estrutura em barras chatas 1 1/4" x 1/4", degraus em barra maciça Ø 5/8", com gaiola de proteção, pintura poliéster pó na cor preto - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.6 | Piso drenante em placas de concreto armado tipo Concregrama, Fck= 25MPa, dimensões 500x500x90mm, ref.: CGD marca Neorex ou equivalente - fornecimento e assentamento sobre camada de pó-de pedra, espessura 5,5cm | m² |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1.7 | Grelha quadriculada em ferro fundido, dimensões 10x20x2cm, incluindo requadramento das laterais - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | VEGETAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0%
19.2.1 | Terra comum vegetal preta, adubada com esterco, NPK 10-10-10 e fosfato, e com incorporação de calcário dolomítico - fornecimento e colocação | m³ |  |  |  | 0 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2.2 | Zoysia japonica, nome popular Grama-esmeralda - fornecimento e plantio | m² |  |  |  | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2.3 | Arachis repens, nome popular Grama-amendoim - fornecimento e plantio em canteiro com 25cm de profundidade - 25 mudas por m² | m² |  |  |  | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2.4 | Hedera canariensis, nome popular Hera - fornecimento e plantio em canteiro com 25cm de profundidade - 16 mudas por m² | m² |  |  |  | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2.5 | Russelia equisetiformis, nome popular Russélia, porte = 0,20m - fornecimento e plantio em canteiro com 25cm de profundidade - 12 mudas por m² | m² |  |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2.6 | Enterolobium contortisiliquum, nome popular Orelha-de-negro, porte = 4,00m, DAP mínimo = 6cm - fornecimento e plantio em cava com dimensões 0,80x0,80x0,80m, preenchida com terra vegetal adubada | un |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2.7 | Limpeza manual de terreno | m² |  |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2.8 | Remoção completa de árvores existentes, com até 8 metros de altura, incluindo disposição final em aterro licenciado | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 0 | 0%
20.1 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | [9 empty] | 0 | 0%
20.1.1 | Execução de perfuração em estrutura de concreto através de furo de 5.1/4" de diâmetro com 300 mm de profundidade - incluso mobilização e desmobilização | un |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.2 | Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre, com largura de 1,00m até 1,50m e altura de 1,00m | m/mês |  |  |  | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.4 | Ar-condicionado Built-in frio 24.000 Btu - Inverter - 220 V - incluindo Rede frigorígena, ref.: Carrier Built-in Versalite Frio 24.000 Btu ou equivalente (Evaporadora e Condicionadora) - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.5 | Duto em aluminio isolado e rechapeado 300 x 300 mm com previsão para poços de visita - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.6 | Duto redondo de aluminio isolado e chapeado, D=300 mm - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.7 | Damper de Regulagem para filtro G4 - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.8 | Caixa plena em aluminio isolado e chapeado com porta de inspeção - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.9 | Bandeja de condensado 900x500 mm - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.10 | Grade em aluminio 300x300 mm - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.11 | Difusor de ar de alumínio anodizado - modelo circular - fornecimento e instalação | un |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.13 | Transformador isolador trifásico a seco, potência 100kVA, tensão do primário (TP) 220V – Delta, tensão do secundário (TS) 380V – Estrela+Neutro, Frequência 60 Hz, Classe de Isolação 1,1 kV, tensão de isolamento 4kV. Classe de temperatura F 100°C / Classe de material F 155°C. Bobinas impregnadas com verniz sob alto vácuo, com núcleo de silício de baixas perdas. Gabinete em aço de baixo carbono com pintura eletrostática a pó e índice de proteção IP 21. Em conformidade com NBR 5356 – 1/2/3/4/5/11 - fornecimento e instalação | pç |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.15 | Reposicionamento de fancolete e adequação/reinstalação de toda a infraestrutura do equipamento existente na bilheteria do cinema do Bloco C - execução | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.16 | Reposicionamento de duto, filtro, equipamento de exaustão e adequação da infraestrutura existente na sala de reagentes químicos do Bloco E, com fornecimento e execução de trecho complementar de duto em chapa de aço carbono - execução | un |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0%
21.1 | Administração local da obra - 8,87% sobre os itens 1 a 20 | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 1 - itens 1 a 19 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
BDI | [5 empty] | 30% | 0
SUBTOTAL 1 - itens 1 a 19 com BDI sugerido de 30,00% | [6 empty] | 0
SUBTOTAL 2 - item 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
BDI | [5 empty] | 20% | 0
SUBTOTAL 2 - item 20 com BDI sugerido de 20,00% | [6 empty] | 0
SUBTOTAL 3 - item 21 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
BDI | [5 empty] | 30% | 0
SUBTOTAL 3 - item 21 com BDI sugerido de 30,00% | [6 empty] | 0
TOTAL - itens 1 a 21 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
TOTAL BDI | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0